이중바닥재(OA FLOOR) 공사

OA FLOOR STEEL CEMENT PANEL

( 500x500x26T / 마감재별도 )

(주) 대 창 스 틸

이중바닥재(OA FLOOR) 공사

1. 일반사항

1.1 관련도서

도면과 기타 계약도서의 내용을 포함하고 총칙의 해당 규정 사항이 이절에 적용된다.

1.2 적용범위

이 절은 도면에 명시된 OA FLOOR의 설치 및 시공에 관하여 적용하고 공사범위는

설계도면이 지정하는 액세스플로어 바닥 마감에 관하여 적용한다.

1.3 참조규격

KS F 4760 이중바닥재

1.4 제출물

공정계획 및 제출사항의 해당 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 시공계획서

(1) 세부공정계획서

(2) 시공상태 검측계획서

(3) 품질관리 계획서(시공순서 및 방법, 자재관리, 작업환경, 보양 및 보수, 품질보증기간, 선정/ 관리/ 검사시험계획)

1.4.2 시공상세도면

(1) 별도로 감독원이 필요하다고 인정되는 부위 상세도

1.4.3 견본

(1) 이중바닥재 견본 : A2-OA500C (국내산, KS인증제품)

(본제품 규격 26T×500㎜×500㎜ 크기의 steel cement panel 샘플)

1.4.4 시공확인서

(1) 시공전확인서

이중바닥재 설치공사에 앞서 당해 공사용 자재가 본 이중바닥재 설치공사에 적합하며,

계약도면의 표기가 적절하고, 준비된 시공여건에 이중바닥재 설치공사를 적용할 수

있다고 확인하는 확인서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.4.5 제품자료

(1) 이중바닥재의 특성, 물성

1.4.6 품질인증서류

(1) 이 절의 시방시험의 규정에 따라 시험을 하도록 되어 있는 시험성적서

1.4.7 준공제출물

공사완료 후 작업기록 도서를 제출한다.

1.5 품질보증

1.5.1 시공업자의 자격

지붕판금건축물조립공사업 면허소지자로서 수장공사 착수 전에 동 면허사본과

실적증명서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

1.5.2 견본시공

(1) 이중바닥재 설치공사 시험시공 면적은 수평 10㎡이상으로 하며 코너부위를 포함한다.

(2) 견본시공 부위는 시공물의 일부분으로 간주한다.

1.5.3 공사 전 협의

공사협의 및 조정의 해당 규정사항에 따른다.

(1) 이중바닥재 설치공사를 위한 각종 요구사항을 검토한다.

(이중바닥재 설치공사와 연관된 작업일체)

1.6 운송보관 및 취급

1.6.1 재료는 눈,비나 직사광선이 닿지않는 곳에 보관하며 통풍이 잘되는 장소이어야 한다.

1.6.2 재료의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하고, 손상된 재료는 즉시 장외로 반출 한다.

1.7 현장 작업조건

1.7.1 시공 현장의 조명은 시공감리에 적당한 조명이 필요하다.

1.7.2 이중바닥재 설치공사는 공정상 천정 및 벽체공사가 완료된 상태에서 시공하도록 한다.

1.8 하자보증

1.8.1 본 절에 서술된 보증내용이 계약서상의 보증 및 보장책임을 무효화하지 않으며, 계약

포함, 기타보증 및 보장 기재내용과 함께 본 공사에 적용된다.

1.8.2 보증

제조업체와 시공자가 협의하여 당해공사의 기재된 보증기간 내에 성능이 유지되지

않거나 시공된 결과가 시방서 및 도면상의 요구조건과 상이할 때는 기시공된 결과를

도급자의 책임하에 무상으로 재시공 또는 보수할 것을 검토날인 한 확인서를

첨부하여 감독원에게 제출한다. 보증기간은 준공 후 2년으로 한다.

1.9 유지 및 보수

시공된 이중바닥재의 손상부분은 적합한 방법으로 결함부분을 제거후 정상적으로

재시공 한다.

2. 자재

2.1 자재 일반 공통사항

2.1.1 이중바닥재 기능에 맞는 냉간압연강판의 제품으로서 성능에 대한 견본품과 감독원이

요구하는 관련자료를 제출하여 감리자의 승인을 득한다.

2.1.2 코너부분의 원활한 절단을 위하여 판넬내부에 스틸매쉬를 삽입하지 않는 판넬이어야

한다.

2.1.3 역방향의 49개 돔형(Dome)과 16개소의 소돌출부를 형성하여 하중의 힘을 완충토록

함으로써 집중하중에 대한 휨을 방지하여 주어야 하며, 친환경고로슬래그시멘트로

충진된 친환경인증 판넬이어야 한다.

2.1.4 지지대는 판넬간 우수한 보행감, 유격 최소화 및 유지 보수의 편리함을 위하여 지지대

분리형 방식을 채택한다.

2.1.5 이중바닥재 판넬은 환경표지인증서를 획득한 친환경 제품이어야 하며, KS인증 및

탄소표시인증을 취득한 국내산 제품이어야 한다.

2.2 자재세부사항

2.2.1 사양 및 물성사항

항 목		사양 및 물성	비 고
구조		상하 내부 시멘트 충진	-
Panel 두께		26±0.5㎜
Panel Size		500x500±0.5㎜
Panel 재질		상판 : 520x520x0.7 하판 : 570x570x0.7	KS D 3512 냉간압연강판
Panel 무게		9㎏/piece 이하
Panel 도장		에폭시 분체정전도장
충진재		친환경 고로슬래그시멘트	친환경자재
중앙집중하중		휨 4.0㎜이하	300㎏f 부여 시
지지대 형식		독립 Pedestal 및 Stringer 체결
지지대 (녹방지용 coating할것)	Head Plate	2.0Tx60x60	KSD 3512 + 아연도금
	Head Bolt	나사부 : M16xL	KSB 1002 구조용 금속 Bolt
	Head Nut	M16xL	KSB 1012 구조용 금속 Nut
	Pedestal Pipe	1.4Tx∅19xL	일반구조용 탄소강관
	Pedestal Base	1.6Tx80x80	KSD 3501 아연도금강재

3. 시공

3.1 시공 전 조치사항

3.1.1 바닥면 정리

(1) 시공 전 기존 바닥면의 분진, 불순물 등을 완전히 제거하여 청결히 한다.

(2) 이중바닥재 설치공사는 공정상 천정 및 벽체공사가 완료된 상태에서 시공하도록 한다.

(3) 이중바닥재는 단 차이 1㎜이내, 패널간격 2㎜ 이내로 평탄해야 한다.

(4) 기존의 바닥재는 완전제거 후 시공함을 원칙으로 한다.

(5) 시공 전 바닥면이 평활하도록 한다.

3.1.2 바닥건조상태 점검

(1) 바닥의 건조 상태를 확인 후 습기 잔존 시 건조시간을 확보 후 시공토록 한다.

3.2 시공

3.2.1 시공순서

(1) 중심선 표시

(2) 접착제 도포

(3) 제품 시공

(4) 벽면 재단(마무리 재단)

(5) 전면 시공

3.2.2 시공 내용

(1) 지지대의 설치를 위하여 출입구를 출발점으로 하여 판넬규격에 맞추어 방사형으로

먹줄작업을 한다.

(2) 지지대는 출발점으로부터 판넬 규격에 맞추어 방사형으로 정확히 설치하여야 하는데,

각 지지대는 본드를 사용하여 부착시키며 정확한 수평작업을 병행한다.

(3) 지지대가 정확히 부착위치에 설치되었으면, 판넬을 설치하기전 수평거리를 최종적으로

점검한다.

(4) 지지대가 정확히 이루어진 상태에서 판넬을 출입구부터 설치한다.

(5) 각 판넬을 깔면서 수평기로 수평을 조절하면서 시공한다.

(6) 시공후 배선작업을 간편하게 하기위해 전반적인 배선작업을 판넬 시공을 하면서

동시에 한다.

(7) 수평기를 사용하여 최종적으로 수평작업을 한다.

(8) 벽면 재단시는 동일한 Panel로 벽면으로부터 1㎜정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어

가도록 한다.

(9) 상기 내용과 동일한 방법으로 한 부분씩 시공한다.

3.3 현장품질관리

품질 및 공사관리 해당규정에 따른다.

3.3.1 시공상태검사

(1) Panel의 수평 검사

(2) Panel간 틈새 벌어짐 검사

(3) 벽면 마무리상태 검사

3.4 시공 후 조치사항

3.4.1 상기 작업이 완료되면 두께 0.03㎜이상의 P.E Film으로 겹침 부분이 15㎜이상이

되도록 보양하고 겹침부는 Tape로 밀봉 처리하여 보행시 밀리지 않도록 고정한다.